«МКВ»

Контроллер Вентиляции

Техническое описание

и инструкция по эксплуатации

Паспорт № ___________

1.Введение

Настоящее техническое описание и инструкция по эксплуатации предназначены для изучения МКВ, содержит описание устройства, принцип действия, порядок включения в работу, технические характеристики и другие сведения, необходимые для правильной эксплуатации устройства. Надежность и долговечность устройства обеспечивается не только его качеством, но и правильной и грамотной эксплуатацией, поэтому соблюдение всех указаний, изложенных в данном документе, обязательно.

2.Назначение

Контроллер вентиляции МКВ предназначен для автоматического или ручного управления однофазным вентилятором мощностью до 100Вт. Прибор позволяет поддерживать заданную производительность вентиляции и автоматически изменять воздухообмен при отклонении температуры от заданного пользователем уровня. Все настройки прибора могут быть легко изменены пользователем и хранятся в энергонезависимой памяти при отключенном питании неограниченное время.

Контроллер предназначен для работы в следующих условиях:

Температура воздуха от 0 до + 45 С;

Относительная влажность воздуха – не более 85% (без образования конденсата).

#### 3.Технические характеристики

##### Напряжение питания, В				  	220

Номинальная частота силовой сети, Гц.			50

Мощность, потребляемая МКВ, Вт			0.15

Максимальная мощность нагрузки, Вт			100

Диапазон регулирования мощности, %			программируется (0...99)

Дискретность индикации и задания температуры, С	1

Дискретность измерения температуры, С		0.5

Диапазон измерения температуры, С			5…+65

Диапазон задания температуры, С			5…50

Диапазон градуировки датчика температуры, С		±5

Степень защиты прибора					IP40

Габариты, мм.						130х90х50

###### Масса не более, Кг.					0.2

4.Предостережения

4.1 После транспортирования при отрицательных температурах или повышенной влажности, перед включением контроллер следует выдержать в нормальных климатических условиях не менее 2 часов

4.2 Все электромонтажные работы, связанные с контроллером, должны выполняться при отключенном питании контроллера, в соответствии с данным руководством, квалифицированными специалистами.

4.3 При использовании контроллера в системах вентиляции, отказ которых может привести к порче имущества или причинить иной ущерб, пользователь должен принять дополнительные меры безопасности.

5.Монтаж системы вентиляции

5.1 Установить вентилятор согласно технического описания на данный вентилятор.

5.2 Закрепите контроллер на стене.

5.3 Подключите к контролеру кабель питания и кабель управления вентиляцией.

Монтаж системы вентиляции окончен.

# 6.Устройство и работа изделия

МКВ управляет включением симистора в зависимости от температуры и заданной мощности. Это позволяет регулировать мощность вентилятора.

Пользователь может задать закон изменения вентиляции от температуры (F) в соответствии со своими требованиями. При F=0 остсутствует зависимость мощности вентилятора от температуры. В этом случае контроллер может использоваться как простой регулятор мощности вентилятора с функцией индикации температуры окружающего воздуха. В повседневной работе контроллер прост и понятен. После монтажа и проведения необходимых настроек, используются только два задаваемых параметра:

1. Начальный уровень вентиляции в процентах от максимальной мощности (уставка «Мощность»).

2. Заданная температура в градусах Цельсия (уставка «Температура»).

Пока температура воздуха не превысит заданную, контроллер обеспечивает начальный уровень вентиляции. При превышении заданной температуры происходит автоматическое изменение мощности вентилятора пропорционально росту температуры в соответствии с заданной функцией управления «F».

6.1 Рабочий режим

При включении МКВ переходит в рабочий режим. На индикаторе  попеременно отображается текущая температура в С и текущая мощность вентилятора в %.

6.2 Режим настройки.

Для изменения уставки мощности нажмите кнопку «Р» и введите новый уровень мощности с помощью обеих кнопок. При этом прибор автоматически перейдет в режим настройки с индикацией точки на индикаторе. На цифровом индикаторе вместо текущей мощности отображается значение уставки мощности.

Для изменения уставки температуры нажмите кнопку «Т» и введите новое значение температуры кнопками. На цифровом индикаторе будет отображаться значение уставки температуры с точкой..

Запоминание введенных данных происходит автоматически. Примерно через 20 сек. после последнего нажатия на кнопки, МКВ вернется в рабочий режим. Цифровой индикатор будет попеременно отображать текущие температуру и мощность.

7. Сервисный режим.

Редко используемые настройки МКВ объединены в один режим – сервисный режим. Сервисный режим позволяет скорректировать показания датчика температуры (переменная  «t») и задать функцию управления вентиляцией (переменная «F»).

Для входа в сервисный режим работы одновременно нажмите обе кнопки.

При последовательных нажатиях на кнопку «P» происходит циклическое переключение переменных «t» и «F».

Значения переменных задают кнопкой «T». Запоминание происходит автоматически. Выход из сервисного режима происходит автоматически, спустя 30 сек после последнего нажатия кнопок.

7.1 Функция управления вентиляцией «F»

С помощью этой функции можно задать поведение вентилятора. Функция определяет на сколько изменяется мощность вентилятора при повышении температуры на каждые 0.5ºС.

Например, Fu=3 означает, что при повышении температуры на каждые 0.5ºС от заданной, мощность вентиляции будет возрастать на 3%. (Соответственно при повышении температуры на 2ºС, мощность вентиляции возрастет на 12%.)

При Fu=0 зависимость вентиляции от температуры отсутствует, вентиляцией можно управлять вручную, задавая уровень мощности как описано в разделе 6.2.

8. Свидетельство о приемке

##### Прибор ________________, заводской номер _____________________ соответствует паспортным данным и признан годным к эксплуатации.

Подпись лица, ответственного за приемку_______________________________

Дата продажи ___________________________________

9. Гарантии изготовителя

11.1 Изготовитель гарантирует соответствие прибора техническим условиям при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа.

11.2 Гарантийный срок – 9 месяцев с момента продажи прибора.

10. Правила хранения

Приборы хранить в помещении при температуре от -40С до +60С и относительной влажности воздуха не более 90% при 35С без конденсации влаги.

11. Транспортирование

Транспортирование допускается всеми видами закрытого транспорта.